## 2022第四季度
附件：闻喜县2022年第四季度水龙头水质监测结果
序号 | 样品 编号 | 采样地点编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（以O2计） | 铬（六价） | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铝 | 游离余氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
|  |  | 检测依据 | GB/T5750.4-2006(1.1) | GB/T5750.4-2006(2.2) | GB/T5750.4-2006(3.1) | GB/T5750.4-2006(4.1) | GB/T5750.7-2006(1.1) | GB/T5750.6-2006(10.1) | GB/T5750.5-2006(9.1) | GB/T5750.5-2006(5.1) | GB/T5750.6-2006(6.1) | GB/T5750.6-2006(8.1) | GB/T5750.6-2006(11.5) | GB/T5750.6-2006(9.5) | GB/T5750.6-2006(1.1) | GB/T5750.11-2006(1.1) | GB/T5750.11-2006(4.4) | GB/T5750.12-2006(1.1) | GB/T5750.12-2006(2.1) | GB/T5750.12-2006(3.1) | GB/T5750.12-2006(4.1)
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出
|  |  | 单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml | MPN/100ml
1 | SXYFY2022(S)2582 | 2022WXX04001 | 书亦烧仙草 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.83 | ＜0.004 | 0.08 | 2.6 | ＜0.001 | 0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.18 | 0.21 | 58 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | SXYFY2022(S)2583 | 2022WXX04002 | 兴华家电 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.91 | ＜0.004 | 0.1 | 2.7 | ＜0.001 | 0.0001 | 0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.2 | 0.23 | 39 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | SXYFY2022(S)2584 | 2022WXX04003 | 三最服饰 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.87 | ＜0.004 | 0.04 | 2.8 | ＜0.001 | 0.0002 | 0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | 0.16 | 0.18 | 48 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | SXYFY2022(S)2585 | 2022WXX04004 | 轴承螺丝大全 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.78 | ＜0.004 | 0.08 | 2.2 | ＜0.001 | 0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.17 | 0.2 | 33 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | SXYFY2022(S)2586 | 2022WXX04005 | 美乐滋烘焙 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.07 | ＜0.004 | 0.09 | 4.7 | 0.001 | 0.0002 | 0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.18 | 0.19 | 49 | 未检出 | 未检出 | 未检出
6 | SXYFY2022(S)2587 | 2022WXX04006 | 晋源饭店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1 | ＜0.004 | 0.03 | 5.8 | 0.001 | 0.0003 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.21 | 0.2 | 69 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | SXYFY2022(S)2588 | 2022WXX04007 | 推拿 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.87 | ＜0.004 | 0.09 | 5.6 | 0.001 | 0.0004 | 0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.17 | 52 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | SXYFY2022(S)2589 | 2022WXX04008 | 超市（烟酒副食） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.78 | ＜0.004 | 0.06 | 4.7 | 0.001 | 0.0003 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.009 | 0.17 | 0.19 | 71 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | SXYFY2022(S)2590 | 2022WXX04009 | 金骑士木门 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.79 | ＜0.004 | 0.06 | 5.4 | 0.001 | 0.0002 | 0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.19 | 0.21 | 46 | 未检出 | 未检出 | 未检出
10 | SXYFY2022(S)2591 | 2022WXX04010 | 掌上明珠 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.73 | ＜0.004 | 0.08 | 4.4 | 0.001 | 0.0003 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | 0.21 | 0.23 | 19 | 未检出 | 未检出 | 未检出
11 | SXYFY2022(S)2592 | 2022WXX04011 | 恒生广场物业 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.85 | ＜0.004 | 0.1 | 5.8 | 0.001 | 0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.2 | 0.19 | 34 | 未检出 | 未检出 | 未检出
12 | SXYFY2022(S)2593 | 2022WXX04012 | 杨帆超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1 | ＜0.004 | 0.09 | 5.6 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.16 | 0.18 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出
13 | SXYFY2022(S)2594 | 2022WXX04013 | 金宇鲜生 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.91 | ＜0.004 | 0.11 | 5.8 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.19 | 0.21 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出
14 | SXYFY2022(S)2595 | 2022WXX04014 | 天天鲜超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.98 | ＜0.004 | 0.04 | 5.3 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.22 | 0.2 | 49 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | SXYFY2022(S)2596 | 2022WXX04015 | 蜀香园（私家小厨） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.89 | ＜0.004 | 0.09 | 6.1 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | 0.19 | 0.18 | 82 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | SXYFY2022(S)2597 | 2022WXX04016 | 永涂天下 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.81 | ＜0.004 | 0.12 | 5.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.001 | ＜0.0005 | 0.009 | 0.17 | 0.16 | 74 | 未检出 | 未检出 | 未检出
17 | SXYFY2022(S)2598 | 2022WXX04017 | 蔬果超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.93 | ＜0.004 | 0.06 | 3.3 | ＜0.001 | 0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.18 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出
18 | SXYFY2022(S)2599 | 2022WXX04018 | 油酥饼 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.78 | ＜0.004 | 0.09 | 1.4 | ＜0.001 | 0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.18 | 0.2 | 52 | 未检出 | 未检出 | 未检出
19 | SXYFY2022(S)2600 | 2022WXX04019 | 快乐星辅导部 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.77 | ＜0.004 | 0.13 | 0.9 | ＜0.001 | 0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.16 | 0.19 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出
20 | SXYFY2022(S)2601 | 2022WXX04020 | 华莱士 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.06 | ＜0.004 | 0.12 | 5.9 | ＜0.001 | 0.0001 | 0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.19 | 0.2 | 46 | 未检出 | 未检出 | 未检出
21 | SXYFY2022(S)2602 | 2022WXX04021 | 大槐村便利店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.94 | ＜0.004 | 0.14 | 6 | ＜0.001 | 0.0001 | 0.001 | ＜0.0005 | 0.011 | 0.21 | 0.23 | 33 | 未检出 | 未检出 | 未检出
22 | SXYFY2022(S)2603 | 2022WXX04022 | 小儿推拿 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.02 | ＜0.004 | 0.15 | 4.8 | ＜0.001 | 0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.18 | 0.17 | 52 | 未检出 | 未检出 | 未检出
23 | SXYFY2022(S)2604 | 2022WXX04023 | 川味饸饹面 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.09 | ＜0.004 | 0.17 | 9.1 | ＜0.001 | 0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.23 | 0.19 | 49 | 未检出 | 未检出 | 未检出
24 | SXYFY2022(S)2605 | 2022WXX04024 | 小天鹅火锅 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.89 | ＜0.004 | 0.06 | 6.3 | ＜0.001 | 0.0001 | 0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.2 | 0.21 | 21 | 未检出 | 未检出 | 未检出
25 | SXYFY2022(S)2606 | 2022WXX04025 | 刘学面食馆 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.78 | ＜0.004 | 0.05 | 6.5 | ＜0.001 | 0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.21 | 0.22 | 46 | 未检出 | 未检出 | 未检出